**附件一：**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **聊城市退役军人医院1、2号病房楼楼顶避雷针拆除安装及住院部楼顶焊接维修避雷线** |

 |
| **序号** | **项目名称****项目特征** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 拆除原有避雷 | m | 584 |  |  | 避雷卡、避雷网 |
| 2 | 安装避雷网 | m | 584 |  |  | 1. 直径10㎜热镀锌钢筋成长度200㎜

（配2个三角卡+螺丝螺母+装饰帽）支架间距1m转弯处0.5m每套2、8㎜热镀锌钢筋离地高度13-15公分3、焊接处刷漆 |
| 3 | 安装避雷针 | 个 | 8 |  |  | 距建筑物高度1米 |
| 4 | 女儿防水封堵 | 项 | 1 |  |  | 女儿墙压顶防水维修支架处防水封堵墙眼 |
| 5 | 门诊楼避雷网维修 | 项 | 1 |  |  | 门诊楼多处开焊焊接及脱落的卡扣 |
| 合计： |  |  |